	
	Утвержден

	
	постановлением Администрации муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
от 04.05.2026 года № 119


План подготовки 
муниципального образования «Никольское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

	№ п/п	
	Организационно-технические мероприятия	
	Ответственный за выполнение	
	Срок выполнения	
	Отметка о выполнении
	Примечание

	Основные требования

	1.
	Наличие порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения МО «Никольское городское поселение» (п.3 ст.20 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»)
	Глава Администрации
	постоянно
	
	[bookmark: _GoBack]Порядок (план) подлежит ежегодной актуализации, утверждается МО до 15 февраля

	2.
	Наличие утвержденной (актуализированной) схемы теплоснабжения МО «Никольское городское поселение»
	Глава Администрации
	постоянно
	
	Схема теплоснабжения не позднее 1 июля подлежит ежегодной актуализации

	Подготовка теплоснабжающих организаций

	3.
	Выполнение требований, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, а именно:
- обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
- проведение наладки тепловых сетей;
- осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии;
- обеспечение качества теплоносителей;
- организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
- обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции;
- обеспечение надежного теплоснабжения потребителей;
- выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения;
- наличие порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
	Руководители ТСО:

ООО «Петербургтеплоэнерго»

ООО «НИЛА»

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО «РЖД»
	постоянно
	
	

	4.
	Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок  (Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511) и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536.
	Руководители ТСО
	постоянно
	
	

	5.
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения
	Руководители ТСО
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.
	Выполнение плана подготовки к отопительному периоду и предоставление комиссии подтверждающих документов:
	Руководители ТСО
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.1.
	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;
	-/-
	по запросу комиссии по проверке готовности 
	
	

	6.2.
	наличие положения о диспетчерской службе
	-/-
	постоянно
	
	

	6.3.
	Наличие документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов, разработанных в соответствии с пунктом 278 и  подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.
	-/-
	до 01.07.2026 г.
	
	

	6.4.
	копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.5.
	копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний; в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.6.
	копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.7.
	наличие приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО; в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.8.
	Наличие инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.9.
	наличие утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
	-/-
	постоянно
	
	

	6.10.
	проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.11.
	наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.12.
	наличие инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.13.
	наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.14.
	наличие разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511;
	-/-
	до 01.05.2026 г.
	
	

	6.15.
	наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511;
	-/-
	до 01.06.2026 г.
	
	

	6.16.
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.17.
	наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;
	-/-
	до  01.06.2026 г
	
	

	6.18.
	наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356  Правил № 511;
	-/-
	постоянно
	
	испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет

	6.19.
	наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.19.
	наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.21.
	наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.22.
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.23.
	технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты
	-/-
	постоянно
	
	

	6.24.
	наличие договоров на поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.25.
	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ;
	-/-
	до 01.09.2026 г.
	
	

	6.26.
	наличие утвержденного в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения;
	-/-
	до 01.04.2026 г.
	
	

	6.27.
	наличие разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
	-/-
	постоянно
	
	

	7.
	Оформление и выдача акта готовности
	Председатель комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду
	до 25.10.2026 г.
	
	

	8.
	Оформление и выдача паспорта готовности
	
	до 01.11.2026 г.
	
	

	Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии

	9.
	Наличие плана подготовки к отопительному периоду, согласованный с единой теплоснабжающей организацией (срок согласования не превышает 15 рабочих дней со дня получения единой теплоснабжающей организацией плана). 
	Руководитель организации
	до 30.04.2026 г.
	
	

	9.1.
	Направление плана  подготовки в орган местного самоуправления (срок направления – в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения)
	-/-
	до 11.05.2026 г.
	
	

	10.
	Выполнение требований, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, а именно:
- обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения;
- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- организация коммерческого учета тепловой энергии.
	Руководитель организации
	постоянно
	
	

	11.
	Управляющие организации обязаны выполнить требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.
	Руководитель управляющей организации
	постоянно
	
	

	12.
	Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов Правил № 511
	Руководитель организации
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.
	Выполнение плана подготовки к отопительному периоду
	Руководитель организации
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.1.
	Наличие актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.2.
	Наличие актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах,
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.3.
	Наличие актов проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.4.
	Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.5.
	Наличие актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.6.
	Наличие паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 29-30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.7.
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.8.
	Наличие актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.9.
	Копии заключенных договоров теплоснабжения
	-/-
	постоянно
	
	

	13.10.
	Наличие акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.11.
	Наличие акта периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.12.
	Наличие актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 404 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	13.13.
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	-/-
	до 10.09.2026 г.
	
	

	14.
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	Руководитель организации
	до 10.09.2026 г.
	
	

	15.
	Предоставление  оценочных листов для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии по каждому объекту проверку в соответствии (приложение 4 к Приказу Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234)
	Руководитель организации
	до 10.09.2026 г.
	
	

	16.
	Оформление и выдача акта готовности
	Председатель комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
	до 10.09.2026 г.
	
	

	17.
	Оформление и выдача паспорта готовности
	
	до 15.09.2026 г.
	
	





